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Техническое описание

Шторочные механизмы на базе SM-10-OptiMat BB
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Назначение

Шторочные механизмы типа SM предназначены для обеспечения защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими частями неподвижных контактов главной цепи КРУ 6-10 кВ.

Базовые функции

— Автоматическое закрытие доступа к неподвижным контактам

при выводе КА из отсека выкатного элемента;

— Возможность запирания/фиксирования шторок навесным замком;

Основные элементы шторочного механизма

1 – шторка верхняя;

2 – шторка нижняя;

3 – тяга нижней шторки;
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4 – тяга верхней шторки;

5 – кронштейн навесного замка правый;

6 – рычажный механизм правый;

7 – рычажный механизм левый;

8 – кронштейн навесного замка левый;

9 – кронштейн ограничитель хода шторки правый;

10 – кронштейн ограничитель хода шторки левый;

11 – ограничитель хода верхней шторки;

12 – ролик рычага верхней шторки;

13 – ролик рычага нижней шторки.

 Рисунок 1. Общий вид шторочного механизма SM-10-OptiMat BB
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Рисунок 2. Габаритные и присоединительные размеры шторочных механизмов SM-10-650-OptiMat BB, SM-10-750-OptiMat BB, SM-10-800-OptiMat BB
Таблица 1 – Габаритные размеры шторочных механизмов
	Обозначение
	L
	L1
	L2
	L3

	SM-10-650-OptiMat BB
	552
	525
	463
	505

	SM-10-750-OptiMat BB
	652
	625
	563
	605

	SM-10-800-OptiMat BB
	702
	675
	613
	655


Положение шторочного механизма и/или высота открытия шторок регулируется размером ответной части направляющей срабатывания, установленной на КА.
Степень открывания шторок регулируется дополнительными отверстиями в тяге и шторке, т.е. изменением длинны рычага.

Рисунок 3. Общий вид шторочного механизма SM-10-1000-OptiMat BB
Таблица 2 – Габаритный размер шторочного механизма
	Обозначение
	L
	L1
	L2
	L3

	 SM-10-1000-OptiMat BB
	552
	525
	463
	505


Положение шторочного механизма и/или высота открытия шторок регулируется размером ответной части направляющей срабатывания, установленной на КА.
Степень открывания шторок регулируется дополнительными отверстиями в тяге и шторке, т.е. изменением длинны рычага.
Шторочный механизм на базе SM-35-OptiMat BB

Назначение

Шторочный механизм SM-35-OptiMat BB предназначен для защиты обслуживающего персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям отсека выкатного элемента КРУ на номинальное напряжение 35кВ


Базовые функции

​​​— Автоматическое закрытие доступа к неподвижным

контактам при выводе КА из отсека выкатного элемента;

— Возможность запирания/фиксирования шторок

навесным замком.

Основные элементы шторочного механизма распределительного устройства 35кВ

1 – направляющая шторочного механизма;

2 – шторка верхняя;

3 – шторка нижняя;

4 – кронштейн навесного замка;

5 – тяга нижней шторки;

6 – рычажный механизм;

7 – направляющая выкатного элемента;

8 – кронштейн фиксации выкатного элемента;

9 – приводной механизм верхней шторки. 
 Рисунок 4. Общий вид шторочного

 механизма SM-35-OptiMat BB

Рисунок 5. Габаритные и присоединительные размеры SM-35-OptiMat BB
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