## Лист1
Старая серия OptiStart MP |  |  |  | Новая серия OptiStart MP -T2 (возможная замена*)
Артикул | Наименование | Номин.ток, А | Icu при 400 В, кА | Артикул | Наименование | Номин.ток, А | Icu при 400 В, кА | Примечание (отличие)
Автоматические выключатели защиты двигателя
115713 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-0,16 | 0,1-0,16 | 100 | 340132 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,16-T2 | 0,1-0,16 | 100 | Поворотная рукоятка.
115714 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-0,25 | 0,16-0,25 | 100 | 340133 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,25-T2 | 0,16-0,25 | 100 | Поворотная рукоятка.
115715 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-0,4 | 0,25-0,4 | 100 | 340134 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,4-T2 | 0,25-0,4 | 100 | Поворотная рукоятка.
115716 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-0,63 | 0,4-0,63 | 100 | 340135 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,63-T2 | 0,4-0,63 | 100 | Поворотная рукоятка.
115734 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-1 | 0,63-1 | 100 | 340136 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1-T2 | 0,63-1 | 100 | Поворотная рукоятка.
115735 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-1,6 | 1-1,6 | 100 | 340137 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1,6-T2 | 1-1,6 | 100 | Поворотная рукоятка.
115740 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-2,5 | 1,6-2,5 | 100 | 340141 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-2,5-T2 | 1,6-2,5 | 100 | Поворотная рукоятка.
115742 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-4 | 2,5-4 | 100 | 340145 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-4-T2 | 2,5-4 | 100 | Поворотная рукоятка.
115744 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-6 | 4-6 | 100 | 340146 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-6,5-T2 | 4-6,5 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115745 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-8 | 5-8 | 100 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115746 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-10 | 6-10 | 50 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115751 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-13 | 9-13 | 50 | 340139 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-14-T2 | 9-14 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115752 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-17 | 11-17 | 20 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115756 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-22 | 14-22 | 15 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115758 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-26 | 18-26 | 15 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
115759 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-32 | 22-32 | 15 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Поворотная рукоятка.
251674 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,16 | 0,1-0,16 | 100 | 340132 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,16-T2 | 0,1-0,16 | 100
251675 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,25 | 0,16-0,25 | 100 | 340133 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,25-T2 | 0,16-0,25 | 100
251676 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,4 | 0,25-0,4 | 100 | 340134 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,4-T2 | 0,25-0,4 | 100
251677 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,63 | 0,4-0,63 | 100 | 340135 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-0,63-T2 | 0,4-0,63 | 100
251678 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1 | 0,63-1 | 100 | 340136 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1-T2 | 0,63-1 | 100
251679 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1,6 | 1-1,6 | 100 | 340137 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-1,6-T2 | 1-1,6 | 100
251680 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-2,5 | 1,6-2,5 | 100 | 340141 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-2,5-T2 | 1,6-2,5 | 100
251681 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-4 | 2,5-4 | 100 | 340145 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-4-T2 | 2,5-4 | 100
251682 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-6 | 4-6 | 100 | 340146 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-6,5-T2 | 4-6,5 | 100 | Диапазон номинального тока отличается.
251683 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-8 | 5-8 | 100 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается.
251684 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10 | 6-10 | 100 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается.
251685 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-13 | 9-13 | 100 | 340139 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-14-T2 | 9-14 | 100 | Диапазон номинального тока отличается.
251686 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-17 | 11-17 | 50 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается.
251687 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-22 | 14-22 | 50 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Диапазон номинального тока отличается.
251688 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-26 | 18-26 | 50 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Диапазон номинального тока отличается.
251689 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32 | 22-32 | 50 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Диапазон номинального тока отличается.
251709 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,16 | 0.16 | 100 | 340147 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,16-T2 | 0.16 | 100
251710 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,25 | 0.25 | 100 | 340148 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,25-T2 | 0.25 | 100
251711 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,4 | 0.4 | 100 | 340149 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,4-T2 | 0.4 | 100
251712 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,63 | 0.63 | 100 | 340150 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-0,63-T2 | 0.63 | 100
251713 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-1 | 1 | 100 | 340151 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-1-T2 | 1 | 100
251714 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-1,6 | 1.6 | 100 | 340152 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-1,6-T2 | 1.6 | 100
251715 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-2,5 | 2.5 | 100 | 340156 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-2,5-T2 | 2.5 | 100
251716 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-4 | 4 | 100 | 340160 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-4-T2 | 4 | 100
251717 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-6 | 6 | 100 | 340161 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-6,5-T2 | 6.5 | 100 | Номинальный ток отличается.
251718 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-8 | 8 | 100 | 340153 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-10-T2 | 10 | 100 | Номинальный ток отличается.
251719 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-10 | 10 | 100 | 340153 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-10-T2 | 10 | 100
251720 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-13 | 13 | 100 | 340154 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-14-T2 | 14 | 100 | Номинальный ток отличается.
251721 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-17 | 17 | 50 | 340155 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-18-T2 | 18 | 100 | Номинальный ток отличается.
251722 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-22 | 22 | 50 | 340157 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-23-T2 | 23 | 50 | Номинальный ток отличается.
251723 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-26 | 26 | 50 | 340158 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-25-T2 | 25 | 50 | Номинальный ток отличается.
251724 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-32 | 32 | 50 | 340159 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-32-T2 | 32 | 50
251655 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-10 | 6-10 | 100 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251656 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-13 | 9-13 | 50 | 340139 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-14-T2 | 9-14 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251657 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-17 | 11-17 | 25 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251658 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-22 | 14-22 | 25 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
115785 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-26 | 18-26 | 25 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
115787 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-32 | 22-32 | 25 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
115790 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-40 | 28-40 | 25 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50
115793 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50 | 34-50 | 25 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50
115796 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-63 | 45-63 | 25 | 348544 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-63-T2 | 45-63 | 50
251690 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-10 | 6-10 | 100 | 340138 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-10-T2 | 6,3-10 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251691 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-13 | 9-13 | 100 | 340139 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-14-T2 | 9-14 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251692 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-17 | 11-17 | 100 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251693 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-22 | 14-22 | 100 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251694 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-26 | 18-26 | 100 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251695 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-32 | 22-32 | 100 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251696 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-40 | 28-40 | 100 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Отключающая способность меньше.
251697 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-50 | 34-50 | 100 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Отключающая способность меньше.
251698 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RH-63 | 45-63 | 100 | 348544 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-63-T2 | 45-63 | 50 | Отключающая способность меньше.
251664 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-17 | 11-17 | 50 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251665 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-22 | 14-22 | 50 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251666 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-26 | 18-26 | 50 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251667 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-32 | 22-32 | 50 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251668 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-40 | 28-40 | 50 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Габаритные размеры отличаются (меньше).
251669 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-50 | 34-50 | 50 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Габаритные размеры отличаются (меньше).
115798 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-63 | 45-63 | 50 | 348544 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-63-T2 | 45-63 | 50 | Габаритные размеры отличаются (меньше).
115799 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-75 | 55-75 | 50 | 348547 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-75-T2 | 55-75 | 50
115800 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-90 | 70-90 | 50 | 348537 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-90-T2 | 70-90 | 50
116113 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-100 | 80-100 | 50 | 348538 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-100-T2 | 80-100 | 50
251699 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-17 | 11-17 | 100 | 340140 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-18-T2 | 13-18 | 100 | Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251700 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-22 | 14-22 | 100 | 340142 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-23-T2 | 17-23 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251701 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-26 | 18-26 | 100 | 340143 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-25-T2 | 20-25 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251702 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-32 | 22-32 | 100 | 340144 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RH-32-T2 | 24-32 | 50 | Отключающая способность меньше. Диапазон номинального тока отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251703 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-40 | 28-40 | 100 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Отключающая способность меньше. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251704 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-50 | 34-50 | 100 | 348546 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-50-T2 | 34-50 | 50 | Отключающая способность меньше. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251705 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-63 | 45-63 | 100 | 348544 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63R-63-T2 | 45-63 | 50 | Отключающая способность меньше. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251706 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-75 | 55-75 | 75 | 348547 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-75-T2 | 55-75 | 50 | Отключающая способность меньше.
251707 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-90 | 70-90 | 75 | 348537 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-90-T2 | 70-90 | 50 | Отключающая способность меньше.
251708 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RH-100 | 80-100 | 75 | 348538 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100R-100-T2 | 80-100 | 50 | Отключающая способность меньше.
251725 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-10 | 10 | 100 | 340153 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-10-T2 | 10 | 100
251726 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-13 | 13 | 100 | 340154 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-14-T2 | 14 | 100 | Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251727 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-17 | 17 | 100 | 340155 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-18-T2 | 18 | 100 | Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251728 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-22 | 22 | 100 | 340157 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-23-T2 | 23 | 50 | Отключающая способность меньше. Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251729 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-26 | 26 | 100 | 340158 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-25-T2 | 25 | 50 | Отключающая способность меньше. Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251730 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-32 | 32 | 100 | 340159 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-32-T2 | 32 | 50 | Отключающая способность меньше.
251731 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-40 | 40 | 100 | Нет замены
251732 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-50 | 50 | 100 | Нет замены
251733 | Выключатель автоматический OptiStart MP-63RHI-63 | 63 | 100 | Нет замены
251734 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-17 | 17 | 100 | 340155 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-18-T2 | 18 | 100 | Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251735 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-22 | 22 | 100 | 340157 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-23-T2 | 23 | 50 | Отключающая способность меньше. Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251736 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-26 | 26 | 100 | 340158 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-25-T2 | 25 | 50 | Отключающая способность меньше. Номинальный ток отличается. Габаритные размеры отличаются (меньше).
251737 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-32 | 32 | 100 | 340159 | Выключатель автоматический OptiStart MP-32RHI-32-T2 | 32 | 50 | Отключающая способность меньше.
251738 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-40 | 40 | 100 | Нет замены
251739 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-50 | 50 | 100 | Нет замены
251740 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-63 | 63 | 100 | Нет замены
251741 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-75 | 75 | 75 | Нет замены
251742 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-90 | 90 | 75 | Нет замены
251743 | Выключатель автоматический OptiStart MP-100RHI-100 | 100 | 75 | Нет замены
Аксессуары **
115674 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ11 | - | - | 340185 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ11-T2 | - | -
115675 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ20 | - | - | 340186 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ20-T2 | - | -
116822 | Блок контактов поперечный вспомогательный OptiStart MP-HQ02 | - | - | 340187 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS02-T2 | - | - | Предложена функциональная замена на контактный блок бокового монтажа
116823 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS11 | - | - | 340188 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS11-T2 | - | -
116824 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS20 | - | - | 340189 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS20-T2 | - | -
116825 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS02 | - | - | 340187 | Блок контактов вспомогательный OptiStart MP-HS02-T2 | - | -
116826 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11 | - | - | 340191 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11-T2 | - | -
116827 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M11 | - | - | 340190 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M11-T2 | - | -
116829 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U24 | - | - | 340194 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U24-T2 | - | -
116830 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U110 | - | - | 340192 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U110-T2 | - | -
116831 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U230 | - | - | 340193 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U230-T2 | - | -
116832 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U240 | - | - | 340193 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U230-T2 | - | - | Предложена замена с номинальным напряжением 230 В АС
116833 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U400 | - | - | 340195 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U400-T2 | - | -
116835 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U415 | - | - | 340195 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-U400-T2 | - | - | Предложена замена с номинальным напряжением 400 В АС
116851 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A24 | - | - | 340183 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A24-T2 | - | -
116852 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A110 | - | - | 340181 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A110-T2 | - | -
116853 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A230 | - | - | 340182 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A230-T2 | - | -
116854 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A240 | - | - | 340182 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A230-T2 | - | - | Предложена замена с номинальным напряжением 230 В АС
116855 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A400 | - | - | 340184 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A400-T2 | - | -
116856 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A415 | - | - | 340184 | Расцепитель независимый OptiStart MP-A400-T2 | - | - | Предложена замена с номинальным напряжением 400 В АС
116857 | Оболочка для выключателя автоматического OptiStart MP-32R-PFH4 | - | - | 340166 | Оболочка для выключателя автоматического OptiStart MP-32R-PFH4-T2 | - | -
116859 | Крышка для опломбирования OptiStart MP-K | - | - | Нет замены |  | - | -
116860 | Кронштейн OptiStart MP-32-L | - | - | 340163 | Кронштейн OptiStart MP-32-L-T2 | - | -
116863 | Перегородка изоляционная OptiStart MP-100-E | - | - | Нет замены |  | - | -
116884 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-32R-EH1-115 | - | - | 340165 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-32R-EH1-200-T2 | - | - | Длина вала - 200 мм
116885 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-32R-EH1-315 | - | - | 340165 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-32R-EH1-200-T2 | - | - | Длина вала - 200 мм
116886 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63R-EH1-115 | - | - | 345667 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63/100-EH1-200 | - | - | Длина вала - 200 мм
116887 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63R-EH1-315 | - | - | 345667 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63/100-EH1-200 | - | - | Длина вала - 200 мм
116888 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-100R-EH1-115 | - | - | 345667 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63/100-EH1-200 | - | - | Длина вала - 200 мм
116889 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-100R-EH1-315 | - | - | 345667 | Механизм поворотный на дверь OptiStart MP-63/100-EH1-200 | - | - | Длина вала - 200 мм
116894 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S2 | - | - | 340168 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S2-T2 | - | -
116895 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S3 | - | - | 340169 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S3-T2 | - | -
116896 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S4 | - | - | 340170 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S4-T2 | - | -
116897 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S5 | - | - | 340171 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-32-S5-T2 | - | -
116899 | Крышка защитная OptiStart MP-32-SF | - | - | 340176 | Крышка защитная OptiStart MP-32-SF-T2 | - | -
116907 | Шина трехфазная изолированная OptiStart MP-63-S2 | - | - | Нет замены |  | - | -
251751 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA02 | - | - | 340191 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11-T2 | - | - | Предложена замена с 1 НО и 1 НЗ доп.контактом
251752 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11-63/100 | - | - | 348545 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11-63/100-T2 | - | -
251753 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA02-63/100 | - | - | 348545 | Контакт сигнальный OptiStart MP-MA11-63/100-T2 | - | - | Предложена замена с 1 НО и 1 НЗ доп.контактом
251755 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M02 | - | - | 340190 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M11-T2 | - | - | Предложена замена с 1 НО и 1 НЗ доп.контактом
251756 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M20 | - | - | 340190 | Контакт сигнальный OptiStart MP-M11-T2 | - | - | Предложена замена с 1 НО и 1 НЗ доп.контактом
251763 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX24 | - | - | 340198 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX24-T2 | - | -
251764 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX110 | - | - | 340196 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX110-T2 | - | -
251765 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX230 | - | - | 340197 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX230-T2 | - | -
251767 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX400 | - | - | 340199 | Расцепитель минимального напряжения OptiStart MP-UX400-T2 | - | -
251790 | Крышка защитная OptiStart MP-63-SF | - | - | Нет замены |  | - | -
* В представленной выше таблице указаны возможные замены, наиболее близкие по техническим характеристикам и функциональным возможностям. Предлагаемая возможная замена не является безусловной и требует обязательной индивидуальной проработки в каждом отдельном случае.
** Предлагаемые в качестве возможной замены аксессуары совместимы только с оборудованием новой серии OptiStart MP -T2. Комбинировать аппараты старой серии с аксессуарами новой серии, а также наоборот, не допускается.